## Indice
El Sistema Eléctrico Español
|  | Informe 2020 | 2020
Transporte de energía eléctrica |  | Información elaborada con datos a 15/03/2021
| • | Gráfico de la evolución de la longitud de la red de transporte (km de circuito)
| • | Instalaciones de la red de transporte en España
| • | Líneas de transporte a 400 kV puestas en servicio en el 2020
| • | Líneas de transporte a 220 kV o tensiones inferiores puestas en servicio en el 2020
| • | Aumento de la capacidad de líneas en el 2020
| • | Parques puestos en servicio en el 2020
| • | Transformadores puestos en servicio en 2020
| • | Evolución de la red de transporte peninsular de 400 y ≤220 kV (km de circuito)
| • | Gráfico de evolución de la red de transporte peninsular de 400 y ≤220 kV (km de circuito)
| • | Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) de la red de transporte
| • | Evolución anual de la energía no suministrada (ENS) por incidencias en la red de transporte peninsular (MWh)
| • | Evolución anual del tiempo de interrupción medio (TIM) por incidencias en la red de transporte peninsular (minutos)
| • | Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) por Comunidades Autónomas
| • | Evolución anual del índice de indisponibilidad de la red de transporte peninsular (%)
| • | Evolución mensual en 2020 del índice de indisponibilidad de la red de transporte peninsular (%)
| • | Evolución anual del índice de indisponibilidad de la red de transporte de Baleares (%)
| • | Evolución mensual en 2020 del índice de indisponibilidad de la red de transporte de Baleares (%)
| • | Evolución anual del índice de indisponibilidad de la red de transporte de Canarias (%)
| • | Evolución mensual en 2020 del índice de indisponibilidad de la red de transporte de Canarias (%)
| • | Solicitudes de acceso de nueva generación a la red de transporte en el período 2006-2021 (MW)
| • | Acceso a la red de transporte de nueva generación convencional en el período 2006-2021
| • | Acceso a la red de transporte de nueva generación renovable, cogeneración y residuos (RCR) en el período 2006-2021
| • | Acceso a la red de transporte de demanda y distribución en el período 2006-2021

## C1
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Gráfico de la evolución de la longitud de la red de transporte (km de circuito)
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## C2
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Instalaciones de la red de transporte en España |  | 400 kV | ≤ 220 kV
|  | Península | Península | Baleares | Canarias | Total
| Total líneas (km) | 21753.144 | 19310.0562 | 1928.865 | 1560.991 | 44553.0562
| Líneas aéreas (km) | 21636.154 | 18549.3272 | 1141.007 | 1235.335 | 42561.8232
| Cable submarino (km) | 28.85 | 236 | 581.688 | 30 | 876.538
| Cable subterráneo (km) | 88.14 | 524.729 | 206.17 | 295.656 | 1114.695
| Transformación (MVA) | 84864 | 1563 | 3838 | 3630 | 93895
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
Datos de kilómetros de circuito y de capacidad de transformación acumulados a 31 de diciembre de 2020.

## C3
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Líneas de transporte a 400 kV puestas en servicio en el 2020 | Línea | Comunidad Autónoma | Nº circuitos | km de circuito | MVA*km
| E/S Cañaveral L/Arañuelo-J. Mª Oriol | Extremadura | 2 | 5.562 | #REF!
| E/S Soto de Ribera | Asturias | 6 | 9.566
| Total peninsular |  |  | 15.128
| Total nacional |  |  | 15.128 | #REF!
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
-6.1107e-13

## C4
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Líneas de transporte a 220 kV o tensiones inferiores puestas en servicio en el 2020 | Línea | Tensión | Comunidad Autónoma | Nº circuitos | km de circuito | MVA*km
| E/S Ébora L/ Torrijos-Almaraz ET | 220 | Castilla La Mancha | 2 | 3.762 | #REF!
| E/S Guixeres L/Badalona-Canyet (S) | 220 | Cataluña | 4 | 5.948
| E/S J. Mª Oriol L/ Cáceres-J. Mª Oriol | 220 | Extremadura | 1 | 0.64
| E/S Puente Bibey L/ Conso-Trives | 220 | Galicia | 2 | 3.988
| E/S Soto de Ribera | 220 | Asturias | 1 | 0.7
| L/ Almaraz CN-Almaraz ET II | 220 | Extremadura | 1 | 3.778
| L/ Besós-Gramanet 3 (S) | 220 | Cataluña | 2 | 5.754
| L/ Mezquita-Valdeconejos | 220 | Aragón | 1 | 8.593
| SE Coslada (S) | 220 | Madrid | 1 | 0.056
| SE Guillena (S) | 220 | Andalucía | 1 | 0.222
| SE Trinitat (S) | 220 | Cataluña | 2 | 0.07
| Total peninsular |  |  |  | 33.511 | #REF!
| L/ Ibiza-Torrent 1 y 2 (S) | 132 | Baleares | 1 | 0.519
| L/ Mallorca-Menorca 2 (S) | 132 | Baleares | 1 | 13.247
| L/ Mallorca-Menorca 2 (SB) | 132 | Baleares | 1 | 41.693
| E/S Oliva y modificación líneas Corralejo (S) | 66 | Canarias | 1 | 0.461
| E/S Tías L/ Mácher-Punta Grande (S) | 66 | Canarias | 4 | 0.55
| L/ Carrizal-El Escobar (S) | 66 | Canarias | 3 | 0.236
| L/ La Oliva-Corralejo (S) | 66 | Canarias | 2 | 10.1
| SE Tías (S) | 66 | Canarias | 7 | 0.452
| Total no peninsular |  |  |  | 67.258
| Total nacional |  |  |  | 100.769 | #REF! | 0.00019
(S) Tramo subterráneo (SB) Submarino
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
4.2917e-12
2017-04-17

## C5
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Aumento de la capacidad de líneas en el 2020 | Línea | Tensión (kV) | Comunidad Autónoma | km de circuito | Capacidad (MVA) | Capacidad antigua (MVA) | Aumento de capacidad (MVA) | MWA*km |  | Capacidad actual | Capacidad antigua
| L/ Atarfe-Olivares | 220 | Andalucía | 74.12 |  |  | 105 |  | 342 | 447
| L/ Colón-Torrearenillas | 220 | Andalucía | 4.89 |  |  | 105 |  | 342 | 447
| L/ Huelves-Villares Saz 1 | 220 | Castilla-La Mancha | 43 |  |  | 113 |  | 367 | 480
| L/ Lancha-Montecillo Bajo | 220 | Andalucía | 3.231 |  |  | 105 |  | 342 | 447
| L/ Magallón-Tudela | 220 | Aragón-Navarra | 30.46 |  |  | 105 |  | 342 | 447
| L/ Puertollano-Venta Inés | 220 | Castilla-La Mancha | 31.16 |  |  | 105 |  | 342 | 447 | 342
| L/ Quel-La Serna | 220 | Rioja-Navarra | 37 |  |  | 105 |  | 342 | 447
| L/ Villablino-Compostilla | 220 | Castilla y León | 49.26 |  |  | 76 |  | 250 | 326
| Total peninsular |  |  | 273.121
| L/ Ibiza- San Antonio | 66 | Baleares | 10.3 |  |  | 24 |  | 76 | 100
| L/ San Antonio -San Jorge | 66 | Baleares | 7.492 |  |  | 23 |  | 76 | 99
| Total no peninsular |  |  | 17.792
| Total nacional |  |  | 290.913 |  |  |  | #REF!
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## C6
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Parques puestos en servicio en el 2020 |  | Tensión | Comunidad Autónoma
| Parque | kV
| Cañaveral | 400 | Extremadura
| Barranco de Tirajana II | 220 | Canarias
| Mirabal | 220 | Andalucía
| Tías | 132 | Canarias
| El Escobar | 66 | Canarias
| Tías | 66 | Canarias
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## C7
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Transformadores puestos en servicio en 2020 |  | Tensión | Comunidad Autónoma | Transformación
| Subestación | kV |  | kV | MVA
| Galapagar (D) | 400 | Madrid |  | 1270
| Total peninsular |  |  |  | 1270
| Tías | 132 | Canarias | 132/66 | 160
| Total no peninsular |  |  |  | 160
| Total nacional |  |  |  | 1430
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
(D) Desfasador

## C8
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Evolución de la red de transporte peninsular de 400 y ≤220 kV (km de circuito) | Año | 400 kV | ≤ 220 kV | Año | 400 kV | ≤ 220 kV
| 1981 | 8906 | 13973 | 2001 | 15365.738 | 16216.089
| 1982 | 8975 | 14466 | 2002 | 16068.212 | 16398.354
| 1983 | 9563 | 14491 | 2003 | 16588.936 | 16457.772
| 1984 | 9998 | 14598.3 | 2004 | 16837.116 | 16570.461
| 1985 | 10781 | 14652.3 | 2005 | 16843.11 | 16679.125
| 1986 | 10978 | 14746.3 | 2006 | 17048.8114 | 16816.645
| 1987 | 11147 | 14849.3 | 2007 | 17187.4744 | 16876.537
| 1988 | 12194 | 14938.3 | 2008 | 17761.505 | 17199.371
| 1989 | 12533 | 14964.3 | 2009 | 18052.905 | 17331.695
| 1990 | 12686 | 15034.5 | 2010 | 18789.34 | 17481.268
| 1991 | 12883 | 15108.94 | 2011 | 19668.271 | 18081.532
| 1992 | 13222 | 15356.14 | 2012 | 20105.767 | 18450.847
| 1993 | 13611.17 | 15441.94 | 2013 | 20636.399 | 18724.147
| 1994 | 13737.17 | 15585.94 | 2014 | 21090.433 | 18863.2645
| 1995 | 13969.73 | 15628.94 | 2015 | 21180.747 | 19003.5675
| 1996 | 14083.63 | 15733.54 | 2016 | 21615.889 | 19091.5445
| 1997 | 14243.65 | 15776.14 | 2017 | 21724.85 | 19116.9072
| 1998 | 14538.47 | 15875.92 | 2018 | 21726.61 | 19192.4102
| 1999 | 14538.47 | 15974.92 | 2019 | 21738.016 | 19276.5452
| 2000 | 14918 | 16077.74 | 2020 (1) | 21753.144 | 19310.0562
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## C9
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Gráfico de evolución de la red de transporte peninsular de 400 y ≤220 kV (km de circuito)
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK
OK

## C10
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) de la red de transporte |  | ENS (MWh) |  |  | TIM (minutos)
|  |  | Islas | Islas |  | Islas | Islas
|  | Península | Baleares | Canarias | Península | Baleares | Canarias
| 2016 | 77.97 | 0.3 | 457.11 | 0.164 | 0.027 | 27.447
| 2017 | 60.153 | 33.07 | 46.91 | 0.13 | 2.88 | 2.75
| 2018 | 250.13 | 37.66 | 63.4 | 0.52 | 3.27 | 3.77
| 2019 | 47.48 | 1.04 | 2625.95 | 0.102 | 0.09 | 155.52
| 2020(1) | 95.14 | 4.43 | 64.62 | 0.21 | 0.47 | 4.29
ENS: Energía no suministrada. TIM: Tiempo de interrupción medio.
Tiempo de interrupción medio (TIM) = Energía no suministrada (ENS) / Potencia media del sistema
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## C11
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Evolución anual de la energía no suministrada (ENS) por incidencias en la red de transporte peninsular (MWh)
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
(2) A partir del año 2003 los datos de Red Eléctrica incluyen los activos adquiridos a otras empresas.
OK

## C12
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Evolución anual del tiempo de interrupción medio (TIM) por incidencias en la red de transporte peninsular (minutos)
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
(2) A partir del año 2003 los datos de Red Eléctrica incluyen los activos adquiridos a otras empresas.
Tiempo de interrupción medio (TIM) = Energía no suministrada (ENS) / Potencia media del sistema
OK

## C13
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) por Comunidades Autónomas |  | ENS (MWh) |  | TIM (minutos)
|  | Red Eléctrica | Red de transporte | Red Eléctrica | Red de transporte
| Andalucía | 26.42 | 26.42 | 0.36 | 0.36
| Aragón | 0.34 | 0.34 | 0.02 | 0.02
| Asturias | 0 | 0 | 0 | 0
| Baleares | 4.43 | 4.43 | 0.47 | 0.47 | 0
| C. Valenciana | 0 | 0 | 0 | 0
| Canarias | 64.62 | 64.62 | 4.28 | 4.28 | 0
| Cantabria | 0 | 0 | 0 | 0
| Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 | 0
| Castilla y León | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.01
| Cataluña | 56.1 | 56.1 | 0.67 | 0.67
| Extremadura | 0 | 0 | 0 | 0
| Galicia | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.01
| La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0
| Madrid | 0 | 11.93 | 0 | 0.23
| Murcia | 0 | 0 | 0 | 0
| Navarra | 0 | 0 | 0 | 0
| País Vasco | 0 | 0 | 0 | 0
ENS: Energía no suministrada. TIM: Tiempo de interrupción medio.
Tiempo de interrupción medio (TIM) = Energía no suministrada (ENS) / Potencia media del sistema
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## C14
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Evolución anual del índice de indisponibilidad de la red de transporte peninsular (%)
Nota: Clasificación según el RD 1955/2000.
El total del índice de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK

## C15
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Evolución mensual en 2020 del índice de indisponibilidad de la red de transporte peninsular (%)
Nota: Clasificación según el RD 1955/2000.
El total del índice de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK

## C16
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Evolución anual del índice de indisponibilidad de la red de transporte de Baleares (%)
Nota: Clasificación según el RD 1955/2000.
El total del índice de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK

## C17
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Evolución mensual en 2020 del índice de indisponibilidad de la red de transporte de Baleares (%)
Nota: Clasificación según el RD 1955/2000.
El total del índice de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK

## C18
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Evolución anual del índice de indisponibilidad de la red de transporte de Canarias (%)
Nota: Clasificación según el RD 1955/2000.
El total del índicea de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK

## C19
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Evolución mensual en 2020 del índice de indisponibilidad de la red de transporte de Canarias (%)
Nota: Clasificación según el RD 1955/2000.
El total del índice de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK

## C20
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Solicitudes de acceso de nueva generación a la red de transporte en el período 2006-2021 (MW)
RCR: Renovable, cogeneración y residuos

## C21
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Acceso a la red de transporte de nueva generación convencional en el período 2006-2021 | Comunidad Autónoma | Número de solicitudes recibidas | Solicitudes recibidas (MW)
| Andalucía | 33 | 6789.914
| Aragón | 20 | 11397.64
| Asturias | 8 | 4365.5
| C. Valenciana | 3 | 2066.95
| Cantabria | 4 | 3995.16
| Castilla-La Mancha | 10 | 2919.7
| Castilla y León | 25 | 6329.04
| Cataluña | 7 | 1372.3
| Extremadura | 6 | 3604
| Galicia | 8 | 3943.32
| La Rioja | 2 | 111
| Madrid | 1 | 0
| Murcia | 1 | 1122.87
| Navarra | 5 | 475
| País Vasco | 3 | 1916
| Total peninsular | 136 | 50408.394
| Baleares | 22 | 832.62
| Canarias | 12 | 1409.05
| Total no peninsular | 34 | 2241.67
| Total nacional | 170 | 52650.064
Datos a 28 de febrero del 2021. Magnitudes vigentes que tienen en cuenta nuevas solicitudes y actualizaciones.
De acuerdo a la nueva legislación vigente (Ley 24/2013 de 26 de diciembre), se modifica la clasificación de la generación contemplada en la Ley 54/1997 (generación de régimen ordinario y régimen especial) pasando a considerar como tipos de generación: generación convencional, generación renovable, cogeneración y residuos. A efectos de comparación histórica, en las tablas se muestran los datos correspondientes a ambas reglamentaciones.

## C22
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Acceso a la red de transporte de nueva generación renovable, cogeneración y residuos (RCR) en el período 2006-2021 | Comunidad Autónoma | Número de solicitudes recibidas | Solicitudes recibidas (MW)
| Andalucía | 1177 | 69210.6302
| Aragón | 591 | 42946.799
| Asturias | 41 | 2342.9255
| C. Valenciana | 397 | 26598.5151
| Cantabria | 30 | 1877.6399
| Castilla-La Mancha | 326 | 25266.8743
| Castilla y León | 506 | 46850.2631
| Cataluña | 230 | 24009.9749
| Extremadura | 258 | 25656.491
| Galicia | 263 | 15182.454
| La Rioja | 32 | 2300.487
| Madrid | 157 | 25854.3435
| Murcia | 189 | 9157.1212
| Navarra | 82 | 7324.0678
| País Vasco | 35 | 6672.302
| Total peninsular | 4314 | 331250.8885
| Baleares | 76 | 1041.1335
| Canarias | 284 | 4259.3131
| Total no peninsular | 360 | 5300.4466
| Total nacional | 4674 | 336551.3351
Datos a 28 de febrero del 2021. Magnitudes vigentes que tienen en cuenta nuevas solicitudes y actualizaciones.
De acuerdo a la nueva legislación vigente (Ley 24/2013 de 26 de diciembre), se modifica la clasificación de la generación contemplada en la Ley 54/1997 (generación de régimen ordinario y régimen especial) pasando a considerar como tipos de generación: generación convencional, generación renovable, cogeneración y residuos. A efectos de comparación histórica, en las tablas se muestran los datos correspondientes a ambas reglamentaciones.

## C23
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Acceso a la red de transporte de demanda y distribución en el período 2006-2021 | Comunidad Autónoma | Número de solicitudes recibidas | Solicitudes recibidas (MVA)
| Andalucía | 90 | 11153
| Aragón | 35 | 4323
| Asturias | 10 | 2590
| C. Valenciana | 73 | 10640
| Cantabria | 8 | 1060.5
| Castilla-La Mancha | 37 | 4215
| Castilla y León | 42 | 4060
| Cataluña | 104 | 15889
| Extremadura | 32 | 3325
| Galicia | 47 | 11265
| La Rioja | 8 | 1175
| Madrid | 80 | 6644
| Murcia | 19 | 3920
| Navarra | 15 | 1345
| País Vasco | 32 | 7588
| Total peninsular | 632 | 89192.5
| Baleares | 48 | 2021.8
| Canarias | 50 | 1195
| Total no peninsular | 98 | 3216.8
| Total nacional | 730 | 92409.3
Datos a 28 de febrero del 2021. Magnitudes vigentes que reflejan para cada uno de los apartados, los valores actualizados disponibles que tienen en cuenta nuevas solicitudes y actualizaciones.

## Data 1
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2020
Transporte de energía eléctrica
Evolución de la ENS y TIM
de la red de transporte (%)
|  | ENS (MWh) |  |  | TIM (minutos)
|  | Península | Baleares | Canarias | Península | Baleares | Canarias
| 2016 | 77.97 | 0.3 | 457.11 | 0.164 | 0.027 | 27.447
| 2017 | 60.153 | 33.07 | 46.91 | 0.13 | 2.88 | 2.75
| 2018 | 250.13 | 37.66 | 63.4 | 0.52 | 3.27 | 3.77
| 2019 | 47.48 | 1.04 | 2625.95 | 0.102 | 0.09 | 155.52
| 2020 (1) | 95.14 | 4.43 | 64.62 | 0.21 | 0.47 | 4.29
Energía no suministrada (ENS) por incidencias
en la red de transporte peninsular
|  | Red Eléctrica | Resto empresas | Total
| 2000 | 1.4 | 777.91 | 779.31 | -2.2649e-14
| 2001 | 107.04 | 6883.28 | 6990.32 | 0
| 2002 | 0.1 | 802.59 | 802.69 | 2.2732e-14
| 2003 | 360.4 | 105.83 | 466.23 | 0
| 2004 | 840.46 | 409.19 | 1249.65 | 0
| 2005 | 469.56 | 79.23 | 548.79 | 0
| 2006 | 870.41 | 65.39 | 935.8 | 0
| 2007 | 552.37 | 204.778 | 757.16 | 0.012
| 2008 | 573.5425 | 0 | 573.5425 | 0
| 2009 | 437.4991 | 0 | 437.4991 | 0
| 2010 | 1552.05 | 18.49 | 1570.54 | 0
| 2011 | 259.46 | 20.23 | 279.69 | 0
| 2012 | 113.47 | 19.29 | 132.77 | 0.01
| 2013 | 1126 | 30.18 | 1156.18 | 0
| 2014 | 204.34 | 0 | 204.34 | 0
| 2015 | 52.77 | 0 | 52.77 | 0
| 2016 | 66.945 | 11.025 | 77.97 | 0 | 0
| 2017 | 60.153 | 0 | 60.153 | 0 | 0
| 2018 | 250.127 | 0 | 250.127 | 0 | -0.003
| 2019 | 45.59 | 1.89 | 47.48 | 0 | 0
| 2020 (1) | 83.2 | 11.94 | 95.14 | 0 | 0
Tiempo de interrupción medio (TIM) por incidencias
en la red de transporte peninsular
|  | Red Eléctrica | Resto empresas | Total
| 2000 | 0.004 | 2.103 | 2.107 | 0
| 2001 | 0.274 | 17.594 | 17.868 | 8.8818e-16
| 2002 | 0 | 2.006 | 2.006 | 0
| 2003 | 0.846 | 0.249 | 1.095 | 0
| 2004 | 1.882 | 0.916 | 2.798 | 0
| 2005 | 1.006 | 0.17 | 1.176 | 0
| 2006 | 1.817 | 0.122 | 1.939 | 0
| 2007 | 1.111 | 0.412 | 1.523 | 0
| 2008 | 1.147 | 0 | 1.147 | 0
| 2009 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0
| 2010 | 3.135 | 0.032 | 3.167 | 0
| 2011 | 0.535 | 0.042 | 0.577 | 0
| 2012 | 0.238 | 0.04 | 0.278 | 0
| 2013 | 2.403 | 0.064 | 2.467 | 0
| 2014 | 0.441 | 0 | 0.441 | 0
| 2015 | 0.112 | 0 | 0.112 | 0
| 2016 | 0.14 | 0.02 | 0.164 | 0.004 | 0
| 2017 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0
| 2018 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0
| 2019 | 0.098 | 0.004 | 0.102 | 0 | 0
| 2020 (1) | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0
Evolución del índice de indisponibilidad
de la red de transporte peninsular(%)
|  | Programada por mantenimiento preventivo y predictivo | Programada por causas ajenas al mantenimiento | No programada debida a mantenimiento correctivo | No programada debida a circunstancias fortuitas | Sin clasificar | No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros | TOTAL
| 2016 | 0.73 | 0.84 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0.19 | 1.69 | 98.31
| 2017 | 0.76 | 0.82 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0.45 | 1.71 | 98.29
| 2018 | 0.74 | 0.89 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0.22 | 1.86 | 98.14
| 2019 | 0.69 | 0.9 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0.32 | 1.76 | 98.24
| 2020 (1) | 0.64 | 0.68 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.54 | 1.43 | 98.57
Evolución del índice de indisponibilidad
de la red de transporte de Baleares (%)
|  | Programada por mantenimiento preventivo y predictivo | Programada por causas ajenas al mantenimiento | No programada debida a mantenimiento correctivo | No programada debida a circunstancias fortuitas | Sin clasificar | No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros | TOTAL
| 2016 | 0.67 | 2.27 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.06 | 96.94
| 2017 | 0.8 | 1.29 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 97.85
| 2018 | 0.88 | 1.72 | 0.57 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.18 | 96.82
| 2019 | 0.79 | 1.6 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 97.35
| 2020 (1) | 0.33 | 0.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 1.34 | 98.66
|  | A | B | C | D | P.C. | E
Evolución del índice de indisponibilidad
de la red de transporte de Canarias (%)
|  | Programada por mantenimiento preventivo y predictivo | Programada por causas ajenas al mantenimiento | No programada debida a mantenimiento correctivo | No programada debida a circunstancias fortuitas | Sin clasificar | No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros | TOTAL
| 2016 | 0.68 | 0.81 | 0.45 | 0 | 0 | 0.01 | 1.94 | 98.06
| 2017 | 0.78 | 1.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 1.88 | 98.12
| 2018 | 0.36 | 0.77 | 0.08 | 0 | 0 | 0.13 | 1.21 | 98.79
| 2019 | 0.6 | 0.45 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1.1 | 98.9
| 2020 (1) | 0.5 | 0.28 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | 0.83 | 99.17
|  | A | B | C | D | P.C. | E
Evolución mensual en 2020 del índice de indisponibilidad(1)
de la red de transporte peninsular (%)
|  | Programada por mantenimiento preventivo y predictivo | Programada por causas ajenas al mantenimiento | No programada debida a mantenimiento correctivo | No programada debida a circunstancias fortuitas | Sin clasificar | No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros | TOTAL
E | Enero | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0 | 0.43 | 0.49 | 0
F | Febrero | 0.46 | 0.22 | 0.25 | 0 | 0 | 0.75 | 0.93 | 0
M | Marzo | 0.3 | 0.62 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.95 | 0.97 | 0
A | Abril | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.28 | 0.31 | 0
M | Mayo | 0.65 | 0.55 | 0.11 | 0 | 0 | 0.18 | 1.31 | 0
J | Junio | 0.84 | 1.26 | 0.11 | 0 | 0 | 0.24 | 2.21 | 0
J | Julio | 0.59 | 0.92 | 0.09 | 0 | 0 | 0.31 | 1.6 | 0
A | Agosto | 0.79 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0.62 | 1.42 | 0
S | Septiembre | 1.56 | 1.14 | 0.06 | 0 | 0 | 0.74 | 2.76 | 0
O | Octubre | 0.89 | 1.31 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0.69 | 2.32 | 0
N | Noviembre | 0.92 | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0.69 | 1.82 | 0
D | Diciembre | 0.46 | 0.4 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0.63 | 0.95 | 0
2020 (1) | 2020 (1) | 0.64 | 0.68 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.54 | 1.43 | 0
|  | A | B | C | D | P.C. | E
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evolución mensual en 2020 del índice de indisponibilidad(1)
de la red de transporte de Baleares (%)
|  | Programada por mantenimiento preventivo y predictivo | Programada por causas ajenas al mantenimiento | No programada debida a mantenimiento correctivo | No programada debida a circunstancias fortuitas | Sin clasificar | No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros | TOTAL
E | Enero | 0.32 | 1.03 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0
F | Febrero | 0.7 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.57 | 0
M | Marzo | 0.43 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0
A | Abril | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
M | Mayo | 0.25 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.9 | 0
J | Junio | 0.29 | 1.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0
J | Julio | 0.31 | 0.33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0
A | Agosto | 0 | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0.06 | 0.27 | 0
S | Septiembre | 0.11 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.76 | 0
O | Octubre | 0.6 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 2.26 | 0
N | Noviembre | 0.53 | 1.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0
D | Diciembre | 0.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
2020 (1) | 2020 (1) | 0.33 | 0.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 1.34 | 0
|  | A | B | C | D | P.C. | E
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evolución mensual en 2020 del índice de indisponibilidad(1)
de la red de transporte de Canarias (%)
|  | Programada por mantenimiento preventivo y predictivo | Programada por causas ajenas al mantenimiento | No programada debida a mantenimiento correctivo | No programada debida a circunstancias fortuitas | Sin clasificar | No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros | TOTAL
E | Enero | 0.83 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0
F | Febrero | 1.3 | 0.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 1.84 | 0
M | Marzo | 0.54 | 0.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.87 | 0
A | Abril | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.05 | 0.16 | 0
M | Mayo | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0
J | Junio | 0.25 | 0.22 | 0.08 | 0 | 0 | 0.02 | 0.55 | 0
J | Julio | 0.25 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.39 | 0
A | Agosto | 1.09 | 0.13 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0
S | Septiembre | 0.39 | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | 0.62 | 0
O | Octubre | 0.45 | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
N | Noviembre | 0.36 | 0.8 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 1.35 | 0
D | Diciembre | 0.41 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.64 | 0
2020 (1) | 2020 (1) | 0.5 | 0.28 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | 0.83 | 0
|  | A | B | C | D | P.C. | E
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evolución de la red peninsular
de 400 y ≤ 220 kV (km de circuito)
|  | 400 kV | ≤ 220 kV
| 1981 | 8906 | 13973
| 1982 | 8975 | 14466
| 1983 | 9563 | 14491
| 1984 | 9998 | 14598.3
| 1985 | 10781 | 14652.3
| 1986 | 10978 | 14746.3
| 1987 | 11147 | 14849.3
| 1988 | 12194 | 14938.3
| 1989 | 12533 | 14964.3
| 1990 | 12686 | 15034.5
| 1991 | 12883 | 15108.94
| 1992 | 13222 | 15356.14
| 1993 | 13611.17 | 15441.94
| 1994 | 13737.17 | 15585.94
| 1995 | 13969.73 | 15628.94
| 1996 | 14083.63 | 15733.54
| 1997 | 14243.65 | 15776.14
| 1998 | 14538.47 | 15875.92
| 1999 | 14538.47 | 15974.92
| 2000 | 14918 | 16077.74
| 2001 | 15365.738 | 16216.089
| 2002 | 16068.212 | 16398.354
| 2003 | 16588.936 | 16457.772
| 2004 | 16837.116 | 16570.461
| 2005 | 16843.11 | 16679.125
| 2006 | 17048.8114 | 16816.645
| 2007 | 17187.4744 | 16876.537
| 2008 | 17761.505 | 17199.371
| 2009 | 18052.905 | 17331.695
| 2010 | 18789.34 | 17481.268
| 2011 | 19668.271 | 18081.532
| 2012 | 20105.767 | 18450.847
| 2013 | 20636.399 | 18724.147
| 2014 | 21090.433 | 18863.2645
| 2015 | 21180.747 | 19003.5675
| 2016 | 21615.889 | 19091.5445 | 0
| 2017 | 21724.85 | 19116.9072 | 0
| 2018 | 21726.61 | 19192.4102 | 0
| 2019 | 21738.016 | 19276.5452 | 0
| 2020 (1) | 21753.144 | 19310.0562 | 0
Evolución de la red de transporte en España
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (1)
| Circuito 400 kV (km) | Península | Red Elétrica | 21615.889 | 21724.85 | 21726.61 | 21738.016 | 21753.144
|  |  | Otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 21615.889 | 21724.85 | 21726.61 | 21738.016 | 21753.144
| Circuito ≤ 220 kV (km) | Península | Red Elétrica | 19038.1665 | 19063.5292 | 19139.0322 | 19223.1672 | 19256.6782
|  |  | Otras empresas | 53.378 | 53.378 | 53.378 | 53.378 | 53.378
|  |  | Total | 19091.5445 | 19116.9072 | 19192.4102 | 19276.5452 | 19310.0562
|  | Baleares | Red Eléctrica | 1772.821 | 1781.104 | 1825.827 | 1845.206 | 1900.665
|  |  | Otras empresas | 28.115 | 28.115 | 28.115 | 28.115 | 28.115
|  |  | Total | 1800.936 | 1809.219 | 1853.942 | 1873.321 | 1928.78
|  | Canarias | Red Eléctrica | 1354.165 | 1355.097 | 1481.836 | 1549.192 | 1560.991
|  |  | Otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 1354.165 | 1355.097 | 1481.836 | 1549.192 | 1560.991
| Total Kilómetros de circuito |  |  | 43862.5345 | 44006.0732 | 44254.7982 | 44437.0742 | 44552.9712 | -2.7711e-12
|  | Península | Red Elétrica | 81525 | 82075 | 84357 | 85157 | 86427
|  |  | Otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 81525 | 82075 | 84357 | 85157 | 86427
|  | Baleares | Red Elétrica | 3463 | 3463 | 3463 | 3838 | 3838
|  |  | Otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 3463 | 3463 | 3463 | 3838 | 3838
|  | Canarias | Red Elétrica | 2250 | 2810 | 3310 | 3470 | 3630
|  |  | Otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 2250 | 2810 | 3310 | 3470 | 3630
| Total capacidad de transformación (MVA) |  |  | 87238 | 88348 | 91130 | 92465 | 93895 | 1430
Solicitudes de acceso de nueva generación a la red de transporte 2006-2021 (MW) (2)
|  | Generación convencional | Generación RCR | Demanda y distribución
| Andalucía | 6789.914 | 69210.6302 | 11153
| Aragón | 11397.64 | 42946.799 | 4323
| Asturias | 4365.5 | 2342.9255 | 2590
| Baleares | 832.62 | 1041.1335 | 2021.8
| C. Valenciana | 2066.95 | 26598.5151 | 10640
| Canarias | 1409.05 | 4259.3131 | 1195
| Cantabria | 3995.16 | 1877.6399 | 1060.5
| Castilla-La Mancha | 2919.7 | 25266.8743 | 4215
| Castilla y León | 6329.04 | 46850.2631 | 4060
| Cataluña | 1372.3 | 24009.9749 | 15889
| Extremadura | 3604 | 25656.491 | 3325
| Galicia | 3943.32 | 15182.454 | 11265
| La Rioja | 111 | 2300.487 | 1175
| Madrid | 0 | 25854.3435 | 6644
| Murcia | 1122.87 | 9157.1212 | 3920
| Navarra | 475 | 7324.0678 | 1345
| País Vasco | 1916 | 6672.302 | 7588
| Total general | 52650.064 | 336551.3351 | 92409.3
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
(2) Datos a 29 de febrero de 2021. Magnitudes vigentes que tienen en cuenta nuevas solicitudes y variaciones de potencia.
Magnitudes vigentes que reflejan para cada uno de los apartados los valores actualizados disponibles que tienen en cuenta nuevas solicitudes y actualizaciones.